ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Ζ PETROGEN

Οι εργασίες επισκευής Η/Ζ PETROGEN που διαθέτει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών περιλαμβάνουν:

- Aρχικό έλεγχο

- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης

- Γενικό λειτουργικό έλεγχο πετρελαιοκινητήρα

- Έλεγχο μπαταριών και συστήματος φόρτισης

- Έλεγχο τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας

- Έλεγχο συστημάτων προστασίας κινητήρα

- Έλεγχο ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου

- Αντικατάσταση μπαταριών

- Αντικατάσταση φορτιστή

- Αντικατάσταση αυτόματου γενικού διακόπτη στην έξοδο του Η/Ζ

- Αντικατάσταση μονάδας ελέγχου με τροποποίηση του υπάρχοντος πίνακα ελέγχου

Δοκιμή Η/Ζ

Τα υλικά επισκευής είναι όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ | 2 |
| ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | 1 |
| ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | 1 |
| ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-1LT | 44 |
| ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ | 44 |
| ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ | 28 |
| ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 12V-140ΑΗ | 2 |
| DSE7320 MODULE | 1 |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ | 1 |
| ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ WEIDMULLER 24V,10A | 1 |
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 630Α | 1 |

Αν προκύψουν υλικά και εργασίες πέρα των όσων περιγράφονται θα υπάρξει χωριστό αίτημα από τον ανάδοχο συντηρητη.

Για την σωστή συντήρηση του Η/Ζ λόγω της μεγάλης χρονικής περιόδου που βρισκόταν σε αδράνεια και μη λειτουργικότητας απαιτείται  υποστήριξη από την επίσημη αντιπροσωπεία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο ώστε να λάβει γνώση και να εκτιμήσει το κόστος εγκατάστασης των υλικών του, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο για την επισκευή. Για την παραπάνω απαίτηση θα προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού βεβαίωση από την Τ.Υ ότι έλαβε γνώση για την γεννήτρια που πρέπει να συντηρηθεί.

Επιπλέον ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού: Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι τα ανταλλακτικά που θα χρεισιμοποιήσει για την επισκευή της γεννήτριας του Νοσοκομείου θα είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία η οποία θα αποδεικνύεται με  υποβολή τουλάχιστον τριών (3) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης στις συντηρήσεις Η/Ζ του οίκου PΕΤROGEN.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.