ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ  ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ  D3ος 82 ΑΥΛΩΝ, Β6ος 46 ΑΥΛΩΝ, D2ος28 ΑΥΛΩΝ, GOK 16 ΑΥΛΩΝ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Λόγω παλαιότητας από την χρήση των θερμαντήρων εναλλακτών ατμού – νερού και λόγω της συνεχούς απόθεσης αλάτων, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, επέρχεται η πλήρης έμφραξη των διακένων μεταξύ των αυλών ή η διάτρηση των αυλών, των θερμαντήρων και η αδυναμία ως εκ τούτου θέρμανσης του νερού χρήσης καλοριφέρ.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η κατασκευή και προμήθεια καινούργιων θερμαντήρων και η αλλαγή των παλαιών με τους νέους για την μεγίστη απόδοση και σωστή λειτουργία των εναλλακτών καλοριφέρ.

- ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ  D3ος  82 ΑΥΛΩΝ  (1 τεμάχιο )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο θερμαντήρας θα περιλαμβάνει:

-  1 Καθρέπτη σιδήρου διαμέτρου 550mm και πάχους 16mm

-  82 Αυλούς χαλκού βαρέως τύπου,διαμέτρου 18mm,Ύψος 1,75 cm

-  2 Αποστάτες διάτρητους 400mm χαλκού πάχους 3mm

-  4 Ντίζες ανοξείδωτες Φ10 mm συγκράτησης των αποστατών

-  1 Φύλλο περμανίτου πάχους 4mm  1 m2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Κάμψη (κουρμπάρισμα) των σωλήνων κατά 1800  (φουρκέτες) χωρίς την εμφάνιση πτυχώσεων(τσακίσματα).

- Εκτόνωση των φουρκετών επί του καθρέφτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Νέος Θερμαντήρας θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο, όπου και θα γίνει η υδραυλική δοκιμή του, παρουσία του Επιβλέποντος Τεχνικού. Η Αντλία θα προσκομισθεί από τον Εργολάβο και όλες οι κατασκευές για την υδραυλική δοκιμή ( φλάτζες ,καπάκια, παρεμβύσματα, κοχλίες, κλπ.) βαρύνουν τον κατασκευαστή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δαπάνη προμήθειας  12.000,00 €(+ΦΠΑ)

- ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ  Β6ος 43 ΑΥΛΩΝ  (1 τεμάχιο )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο θερμαντήρας θα περιλαμβάνει:

1 Καθρέπτη σιδήρου διαμέτρου 435mm και πάχους 16mm

43 Αυλούς χαλκού βαρέως τύπου, διαμέτρου 18mm,Ύψος 1,45 cm

2 Αποστάτες διάτρητους 330m χαλκού πάχους 3mm

4 Ντίζες ανοξείδωτες Φ10 συγκράτησης των αποστατών

1 Φύλλο περμανίτου πάχους 4mm

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Κάμψη (κουρμπάρισμα) των σωλήνων κατά 1800  (φουρκέτες) χωρίς την εμφάνιση πτυχώσεων(τσακίσματα).

- Εκτόνωση των φουρκετών επί του καθρέφτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο νέος θερμαντήρας θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο, όπου και θα γίνει υδραυλική δοκιμή του, παρουσία Επιβλέποντος Τεχνικού. Η Αντλία θα προσκομισθεί από τον Εργολάβο και όλες οι κατασκευές για την υδραυλική δοκιμή (φλάτζες, καπάκια, παρεμβύσματα, κοχλίες, κ.λ.π) βαρύνουν τον κατασκευαστή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δαπάνη προμήθειας  6.500,00 € (+ΦΠΑ).

- ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ D2ος 28 ΑΥΛΩΝ  (1 τεμάχιο )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο θερμαντήρας θα περιλαμβάνει:

1 καθρέπτη σιδήρου διαμέτρου 380mm και πάχους 16mm

28 Αυλούς χαλκού βαρέως τύπου διαμέτρου 18mm, Ύψος 1,75 cm

2 Αποστάτες διάμετρος 260mm χαλκού πάχους 3 mm

4 Ντίζες ανοξείδωτες Φ10 συγκράτησης των αποστατών

1 Φύλλο περμανίτου πάχους 4mm  1 m2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Κάμψη (κουρμπάρισμα) των σωλήνων κατά 1800  (φουρκέτες) χωρίς την εμφάνιση πτυχώσεων(τσακίσματα).

- Εκτόνωση των φουρκετών επί του καθρέφτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο νέος θερμαντήρας θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο, όπου και θα γίνει υδραυλική δοκιμή του, παρουσία Επιβλέποντος Τεχνικού. Η Αντλία θα προσκομισθεί από τον Εργολάβο και όλες οι κατασκευές για την υδραυλική δοκιμή (φλάτζες, καπάκια, παρεμβύσματα, κοχλίες, κ.λ.π) βαρύνουν τον κατασκευαστή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δαπάνη προμήθειας  4.500,00 € (+ΦΠΑ).

- ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ  GOK 16 ΑΥΛΩΝ  (1 τεμάχιο )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο θερμαντήρας θα περιλαμβάνει:

1 καθρέπτη σιδήρου διαμέτρου 330mm και πάχους 16mm

16 Αυλούς χαλκού βαρέως τύπου διαμέτρου 18mm , Ύψος 1,65 cm

2 Αποστάτες διάμετρος 250mm χαλκού πάχους 3 mm

4 Ντίζες ανοξείδωτες Φ10 συγκράτησης των αποστατών

1 Φύλλο περμανίτου πάχους 4mm  1 m2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Κάμψη (κουρμπάρισμα) των σωλήνων κατά 1800  (φουρκέτες) χωρίς την εμφάνιση πτυχώσεων(τσακίσματα).

- Εκτόνωση των φουρκετών επί του καθρέφτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο νέος θερμαντήρας θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο, όπου και θα γίνει υδραυλική δοκιμή του, παρουσία Επιβλέποντος Τεχνικού. Η Αντλία θα προσκομισθεί από τον Εργολάβο και όλες οι κατασκευές για την υδραυλική δοκιμή (φλάτζες, καπάκια, παρεμβύσματα, κοχλίες, κ.λ.π) βαρύνουν τον κατασκευαστή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δαπάνη προμήθειας  2.500,00 € (+ΦΠΑ).

Γενικές Παρατηρήσεις

Για την κατασκευή των νέων καθρεπτών θα απαιτηθεί και χρήση παλαιού καθρέπτη ώστε οι νέοι καθρέπτες να είναι αντιγραφή των παλαιών για την απόλυτη εφαρμογή τους στα κελύφη . Το ύψος των αυλών θα παρθεί από τους παλαιούς εναλλάκτες, όπου δεν δίνετε.

Ο χρόνος εκτέλεσης – παράδοσης του έργου δεν θα πρέπει να υπερβεί το χρονικό διάστημα του (2) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο  .

Ειδικές απαιτήσεις

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε κατασκευές παρομοίων θερμαντήρων μπόιλερ και εναλλακτών.

Η εμπειρία αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα αποδεικνύεται με την επισύναψη φωτοτυπιών των τιμολογίων εκτέλεσης ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης  αντίστοιχων των κατασκευών αυτών.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγγύηση καλής λειτουργίας των θερμαντήρων για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους

-  Ο κάθε ενδιαφερόμενος πριν την κατάθεση προσφοράς θα πρέπει να πάρει βεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου ότι προσήλθε στο Νοσοκομείο και έλαβε γνώση του χώρου και των συνθηκών εργασίας την οποία και θα υποβάλλει με την προσφορά του επί ποινής αποκλεισμού.

Ο προϋπολογισμός προμήθειας  ανέρχεται στις 25.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..